## Slide 1
Provádění
elektrických instalací
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Osnova
  Zadání
  Schéma
  Přístroje
    jistič
    proudové relé
    tlačítko
    stykač
  Kontrola přístrojů
  Instalace a zapojení
  Kontrola funkčnosti
  Připojení na síť

## Slide 3: Zadání
  Připojte trojfázový elektromotor k elektrické síti:
  motor se zapíná jedním tlačítkem
  motor se vypíná druhým tlačítkem
  motor je chráněn tepelným nadproudovým relé
  zapojení je chráněno
    jističem
    spojením s ochranným vodičem PE
  motor je zapínán – vypínán stykačem
  silové obvody jsou chráněny jističem
  pomocné obvody jsou chráněny jističem

## Slide 4: Schéma
  Jistič
  Kontakty stykače
  Tepelné nadproudové relé
  Trojfázový motor
  3 fáze
  Ochranný vodič
  Jistič pomocných obvodů
  Tlačítko Stop
  Indikace
  Přídržný kontakt
  Tlačítko Start
  Kontakt tepelného relé
  Cívka stykače
  Nulový vodič
Km1

## Slide 5: Schéma
  Stykač je označený Km1.
  Všechny součásti stykače jsou označené Km1.
  Hlavní kontakty (zapínací)
  Pomocný kontakt vypínací
  Pomocné kontakty zapínací
  Cívka stykače
Km1

## Slide 6: Schéma
  Vypínací kontakt tepelného nadproudového relé
Km1
  Tepelné nadproudové relé
  je označené Fa1.
  Všechny součásti tepelného nadproudového relé jsou označené Fa1.
  Bimetalové pásky

## Slide 7: Schéma
  Motor se vypíná vypínacím tlačítkem Stop – Sb1.
  Sepnutý obvod se přidrží pomocným kontaktem.
Km1
  Motor se startuje zapínacím tlačítkem Start – Sb2.

## Slide 8: Schéma
  Pomocné obvody jsou jištěny jednofázovým jističem F1.
Km1
  Silové obvody jsou jištěny trojfázovým jističem F2.

## Slide 9: Schéma
Km1
  Kostra motoru je spojena s ochranným vodičem PE.

## Slide 10: Postup
  Zkontrolujte jednotlivé přístroje
  zapínací kontakty jsou v klidu rozepnuté
  vypínací kontakty jsou v klidu sepnuté
  změřte ohmický odpor
    cívky stykače
    mezi bimetalovými kontakty tepelného nadproudového relé

## Slide 11: Postup
  Umístěte a upevněte přístroje na montážní panel
  Propojte přístroje podle daného schéma zapojení
  Zkontrolujte zapojení
    porovnáním se schématem
    pomocí ohmmetru
  Připojte instalaci na jednofázovou síť
  Zkontrolujte funkci
  Připojte instalaci na trojfázovou síť
  Zkontrolujte funkci
  Připojte trojfázový motor
  Zkontrolujte funkci

## Slide 12: Schéma
Km1