## Slide 1
Trojfázový proud a napětí
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Osnova
Trojfázová soustava
Vznik trojfázového napětí
Točivé magnetické pole
Trojfázové elektrické stroje
  generátory
  motory
  transformátory
Možnosti zapojení zátěže
Práce a výkon trojfázové soustavy

## Slide 3: Trojfázová soustava, vznik trojfázového napětí
Témata
definice trojfázové soustavy
vznik trojfázového napětí
fázové a sdružené napětí
konstrukce alternátoru
fázové poměry
maximální a efektivní hodnota
asynchronní motory
… nastudujte z prezentací „realisticky“ a „Škarka“, které vidíte v seznamu prezentací pro předmět Elektrotechnika.

## Slide 4: Trojfázové transformátory
Trojfázový transformátor má tři primární …
… a tři sekundární vinutí.

## Slide 5: Trojfázové transformátory
Trojfázové zdroje i spotřebiče můžeme spojovat
do hvězdy
do trojúhelníku

## Slide 6: Trojfázové transformátory
Primární i sekundární vinutí trojfázového transformátoru můžeme spojovat
  do hvězdy
  do trojúhelníku
stejně jako ostatní trojfázová zařízení.

## Slide 7: Trojfázové transformátory
Jsou čtyři možné kombinace zapojení primáru a sekundáru:

## Slide 8: Trojfázové transformátory

## Slide 9: Trojfázové transformátory

## Slide 10: Trojfázové transformátory

## Slide 11: Zapojení zdrojů
Trojfázový zdroj je např.
  generátor v elektrárně
  sekundární vinutí transformátoru, ze kterého se elektřina rozvádí do jednotlivých domů
Takový zdroj může být zapojený
  do hvězdy
  do trojúhelníku

## Slide 12: Zapojení zdrojů
Zapojení zdroje do trojúhelníku se používá např.
v sítích IT, tj. zdroj izolovaný, spotřebiče uzemněné
v dálkových přenosech vysokým napětím, kde vedení má pak jen tři vodiče (tj. bez nulového vodiče)

## Slide 13: Zapojení zdrojů
My obvykle pracujeme v sítích s nulovým vodičem, proto nadále budeme předpokládat zdroje zapojené do hvězdy.

## Slide 14: Zapojení spotřebičů
Spotřebič může být zapojený
do hvězdy
do trojúhelníku
Stejný spotřebič má v zapojení do trojúhelníku větší výkon, než při zapojení do hvězdy.
Protože u trojúhelníku je na jednotlivých částech zátěže sdružené napětí, u hvězdy jen fázové.

## Slide 15: Zapojení spotřebičů
Topné těleso pro akumulační teplovodní vytápění
TOPNÉ TĚLESO 7,5KW 230/400V CHROM (KLÍČ 65) ZÁVIT TĚLESA M48, KLÍČ 65mm, PRŮMĚR PLASTOVÉ HLAVY 60mm, DÉLKA TĚLESA (od příruby) 270mm
Topné těleso je určené pro přímý ohřev vody v bojlerech, elektrokotlích a dalších podobných zařízeních. Těleso se skládá ze tří topných větví tvaru "U" upevněných v šestihranných hlavicích OK 65, se závitem M 48x2. Každá větev topné spirály má třetinu výkonu. Hlavice je opatřena ucpávkovou vývodkou. Topné těleso musí být neustále ponořeno až po hlavici.
Topná tělesa do bojlerů a elektrokotlů se mohou lišit v rozměrech v toleranci +-5mm.

## Slide 16: Zapojení spotřebičů
Topné těleso pro akumulační teplovodní vytápění

## Slide 17: Zapojení spotřebičů
Topné těleso pro akumulační teplovodní vytápění
Shrnutí
tři topné větve, každá dva samostatné vývody
každá větev výkon 2500 W při 400 V
větve je možno zapojit
  jednotlivě
  společně
    do trojúhelníku
    do hvězdy

## Slide 18: Zapojení spotřebičů
Vypočítejte
Topné těleso pro akumulační teplovodní vytápění
Veličina | Trojúhelník | Hvězda
Napětí fázové UF [V] |  | 
Napětí sdružené US [V] |  | 
Napětí větve UR [V] |  | 
Výkon větve P [W] |  | 
Proud fázový IF [A] |  | 
Proud síťový IS [A] |  | 

## Slide 19: Zapojení spotřebičů
Topné těleso pro akumulační teplovodní vytápění
Odpor jedné větve

## Slide 20: Zapojení spotřebičů
Topné těleso pro akumulační teplovodní vytápění
Zapojení do trojúhelníku
Výkon jedné větve: Jmenovitý, tj. 2500 W, protože každá
větev dostává
jmenovité napětí US = 400 V.
Proud fázový IF (tj. skrz každou větev)
R12
R23
R13
US
US
US
IF
IS
IS
IS
nebo

## Slide 21: Zapojení spotřebičů
Topné těleso pro akumulační teplovodní vytápění
Zapojení do trojúhelníku
Proud síťový IS, tj. skrz síťové vodiče L1, L2, L3:
R12
R23
R13
IS
IS
IS
Síťový proud je větší, protože každý fázový vodič musí napájet dvě větve.
Např. fáze L1 napájí větve R12 a R13.
Proto to také nazýváme proud sdružený.
US
IF
US
US

## Slide 22: Zapojení spotřebičů
Zapojení do hvězdy
Výkon jedné větve: Menší než jmenovitý, protože jednotlivé větve nedostávají
svoje jmenovité napětí 400V (sdružené),
ale jen 230V (fázové).
Topné těleso pro akumulační teplovodní vytápění
R1
R3
R2
IS
IS
IS
I0
UF,IF
US
US

## Slide 23: Zapojení spotřebičů
Zapojení do hvězdy
Výkon jedné větve je
kde R = R1, R2, R3,
protože všechny větve jsou stejné.
Topné těleso pro akumulační teplovodní vytápění
R1
R3
R2
IS
IS
IS
I0
UF,IF
US
US

## Slide 24: Zapojení spotřebičů
Zapojení do hvězdy
Výkon jedné větve je
Topné těleso pro akumulační teplovodní vytápění
R1
R3
R2
IS
IS
IS
I0
UF,IF
US
US

## Slide 25: Zapojení spotřebičů
Zapojení do hvězdy
Proud fázový IF
(tj. skrz každou větev)
rovná se proudu síťovému IS
(tj. skrz síťové vodiče L1, L2, L3)
Topné těleso pro akumulační teplovodní vytápění
R1
R3
R2
IS
IS
IS
I0
UF,IF
US
US

## Slide 26: Zapojení spotřebičů
Shrnutí
Topné těleso pro akumulační teplovodní vytápění
R1
R3
R2
IS
IS
IS
I0
UF,IF
US
US
R12
R23
R13
IS
IS
IS
US
IF
US
US

## Slide 27: Zapojení spotřebičů
Shrnutí
Topné těleso pro akumulační teplovodní vytápění
Veličina | Trojúhelník | Hvězda
Napětí fázové UF [V] | 230 | 
Napětí sdružené US [V] | 400 | 
Napětí větve UR [V] | 400 | 230
Výkon větve P [W] | 2500 | 827
Proud fázový IF [A] | 6,25 | 3,59
Proud síťový IS [A] | 10,81 | 3,59

## Slide 28: Zapojení spotřebičů
Shrnutí
Topné těleso pro akumulační teplovodní vytápění
Veličina | Trojúhelník | Hvězda
Napětí větve UR [V] |  | 
Výkon větve P [W] |  | 
Proud fázový IF [A] |  | 
Proud síťový IS [A] |  | 
Veličina | Trojúhelník | Hvězda
Napětí větve UR [V] |  | 
Výkon větve P [W] |  | 
Proud fázový IF [A] |  | 
Proud síťový IS [A] |  | 

## Slide 29: Video
Why 3 Phase Power? Why not 6 or 12?
https://www.youtube.com/watch?v=HqZtptHnC2I

## Slide 30: Video
Why 3 Phase Power? Why not 6 or 12?
https://www.youtube.com/watch?v=HqZtptHnC2I
Power Transmission Engineer Lionel Barthold explains how 3 phase, 6 phase, and 12 phase power works, advantages, disavantages, and hopes for the future. Rotating phases, form an anisotropic tube. He worked on experimental 6 and 12 phase power lines at his company Power Technologies, Inc. before it was sold to Siemens after a long successful career. The experimental polyphase lines were located in Malta, New York, not far from company headquarters in Schenectady.