## Slide 1: Elektrické přístroje STYKAČE a RELÉ

## Slide 2: STYKAČE a RELÉ
Výukové cíle stykače
Vysvětlíte co to je stykač a co relé - Popíšete na co se používají stykače a na co relé - Vysvětlíte rozdíl mezi výkonovými a pomocnými stykači - Nakreslíte značky jednotlivých druhů stykačů - Vyjmenujete doporučená ovládací napětí ve střídavých obvodech - Vysvětlíte co to je spotřebitelská kategorie a jaká je nejběžnější

## Slide 3: STYKAČE a RELÉ
Výukové cíle stykače
- Nakreslíte a popíšete funkci zapojení stykače ovládaného dvojtlačítkem - Nakreslíte a popíšete funkci zapojení dvou vzájemně blokovaných stykačů - Nakreslíte a popíšete funkci zapojení stykačů pro reverzaci - Vysvětlíte co je to ťukací provoz a kde se používá - Popíšete funkci zapojení kombinaci YD

## Slide 4: STYKAČE a RELÉ
Výukové cíle relé
- Popíšete impulsní časová a jazýčkové relé - Vysvětlíte co je to zpožděný přítah a odpad - Nakreslíte značku výkonového stykače s ovládací cívkou a pomocnými kontakty ve schématu trojpólovém a liniovém - Nakreslíte značku cívky pomocného a časového relé a jejich kontakty ve schématu trojpólovém a liniovém

## Slide 5: STYKAČE a RELÉ
Co to je stykač
- zpravidla elektromagnetický spínací (kontaktní nebo nekontaktní –polovodičový) přístroj zpravidla trojfázový – původní určení

## Slide 6: STYKAČE a RELÉ
Použití stykače
- k dálkovému spínání silových obvodů - ke spínáni velkých induktivních zátěží - s pomoci časového relé k automatickému spínáni - dálkovému ovládání el. přístrojů

## Slide 7: STYKAČE a RELÉ
Jaké jsou druhy stykačů
Podle způsobu ovládání - elektromagnetické - polovodičové - pneumatické - hydraulické

## Slide 8: STYKAČE a RELÉ
Jaké jsou druhy stykačů
Podle druhu napětí cívky - stejnosměrné - nejčastěji 12V DC, 24 V DC - střídavé - nejčastěji 230V AC, 400V AC, 12V AC, 24V AC

## Slide 9: STYKAČE a RELÉ
Jaké jsou druhy stykačů
Podle spínaného druhu proudu - střídavé - stejnosměrné

## Slide 10: STYKAČE a RELÉ
Jaké jsou druhy stykačů
Podle provedení - běžné do 25A - výkonové nad 25A - ministykače do 6A (pomocné) - instalační – 1pól, 2pól, 4pól – 25A, 40A, 63A

## Slide 11: STYKAČE a RELÉ
Co to je relé
Elektromagnetický spínací (kontaktní nebo nekontaktní – polovodičový) přístroj s jedním nebo více kontakty

## Slide 12: STYKAČE a RELÉ
Použití relé
- ke spínání ovládacích obvodů

## Slide 13: STYKAČE a RELÉ
Jaké jsou druhy relé
- pomocné – 1pól až mnoho pólů - časové – zpožděný odpad nebo přítah - impulsní – bistabilní reaguje pouze na impuls – zapne/vypne - přednostní – umožňuje provoz nějakého zařízení před jiným (hlavní jistič 25A)

## Slide 14: STYKAČE a RELÉ
Jaké jsou druhy relé
- proudové – signalizace dosažení nastaveného proudu - nadproudové (jistící přístroj) signalizuje ( a vypíná stykač ) překročení nastaveného jmenovitého proudu zátěže – aretovaná vypnutá poloha – blokování chodu motoru

## Slide 15: Jednopólová schémata
Kontakt silový
Kontakt pomocný zapínací
Cívka
Stykač

## Slide 16: STYKAČE a RELÉ
Z čeho se skládá stykač
Skládá se z: - budící cívky s železným jádrem pohyblivé kotvy - kontaktů – silových a pomocného (ovládacího) zpravidla jednoho

## Slide 17: STYKAČE a RELÉ
Z čeho se skládá relé
Skládá se z: - budící cívky s železným jádrem pohyblivé kotvy - kontaktů pomocných - jednoho až několika

## Slide 18: STYKAČE a RELÉ
Druhy kontaktů
podle funkce - zapínací NO v klidovém stavu jsou otevřené, při přivedení napětí na cívku sepnou - rozpínací NC v klidovém stavu jsou sepnuté, při přivedení napětí na cívku rozepnou přepínací

## Slide 19: STYKAČE a RELÉ
Druhy kontaktů
podle významu - silové - výkonové - pomocné - ovládací

## Slide 20: STYKAČE a RELÉ
Druhy kontaktů
Značení kontaktů Hlavní kontakty jsou označeny jednocifernými čísly na svorky s lichými čísly se připojuje sít‘ a na svorky se sudými čísly okruhy spotřebičů

## Slide 21: STYKAČE a RELÉ
Značení kontaktů
Pomocné kontakty mají dvojciferné číselné označení - na prvním místě je pořadové číslo označující číslo kontaktu, např. kontakty 13, 14 (23, 24; 11,12; 21,22) patří k sobě - na druhém místě je funkční číslo např. 1, 2 pro rozpínací kontakty a 3, 4 pro spínací kontakty.

## Slide 22: STYKAČE a RELÉ
Spotřebitelské kategorie
Střídavý proud AC-1 Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory AC-3 Motory s kotvou nakrátko: spouštěni, vypínáni během chodu AC-4 Motory s kotvou nakrátko: spouštěni, brždění protiproudem, reverzace, ťukací provoz AC-5A Spínání plynových výbojek Stejnosměrný proud DC-1 Neinduktivní nebo jen slabě induktivní zátěže, topné odpory DC-6 Spínání žárovek

## Slide 23: STYKAČE a RELÉ
Zapojení stykačů
Ťukací provoz - stykač je sepnut pouze při držení zap tlačítka - použití – zdvihací zařízení, bezpečnostní ovládání lisu

## Slide 24: STYKAČE a RELÉ
Zapojení stykačů
Zapojení stykače s přidržovacím obvodem (samodržný kontakt) - stykač je sepnut zap tlačítkem a vypnut rozpínacím tlačítkem - použití – ovládání dvojtlačítky

## Slide 25: STYKAČE a RELÉ
Zapojení stykačů

## Slide 26: STYKAČE a RELÉ
Zapojení stykačů
Zapojení Y-D - Přepínání zapojení hvězda/trojúhelník statorového vinutí asynchronního motoru pro bezproblémový rozběh motorů s velkým záběrovým proudem

## Slide 27: STYKAČE a RELÉ
Zapojení stykačů
Blokování - Při sepnutí jednoho stykače nejde sepnout stykač druhý

## Slide 28: STYKAČE a RELÉ
Zapojení stykačů

## Slide 29: STYKAČE a RELÉ
Zapojení stykačů
Reverzace Reverzace - přepojovací zapojeni stykačů (pro reverzaci otáček asynchronního motoru) Dva stykače navzájem blokované přehazují navzájem dvě fáze k motoru

## Slide 30: STYKAČE a RELÉ
Zapojení stykačů
Postupné zapínání - zapojení stykačů, ve kterém může být jeden stykač zapojen až po předchozím zapojení jiného stykače - použití dva dopravníky za sebou

## Slide 31: Liniová schémata
Pomocný kontakt zapínací
Pomocný kontakt rozpínací
Cívka stykače
Stykač

## Slide 32: Liniová schémata
Kontakt zapínací
Kontakt rozpínací
Cívka relé
Relé pomocné

## Slide 33: Liniová schémata
Kontakt zapínací zpožděný při přítahu
Kontakt rozpínací zpožděný při odpadu
Cívka relé
Relé časové