## Slide 1
Uložení elektrických vedení
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Osnova
  Spojování vodičů
    druhy a provedení
  Ukládání vedení
    na omítku
    do omítky
    pod omítku
    do trubek
    do dutých stěn
    do instalačních kanálů
    do lišt
    na kabelové nosné systémy
  Prostupy vedení zdí a konstrukcemi
  Uložení pohyblivých přívodů

## Slide 3: Spojování vodičů
  Druhy spojů

## Slide 4: Rozebíratelné spoje
  Rozebíratelný spoj je takový,
  který se dá bez speciálního nástroje
  rozebrat a opět složit,
  aniž by došlo k jeho poškození.

## Slide 5: Rozebíratelné spoje
  Příklady rozebíratelných spojů
    šroubové svorky
    bezšroubové svorky
    ploché násuvné spoje

## Slide 6: Rozebíratelné spoje
Šroubové svorky
  Zdířkové
      Vodič v dutině objímky je stlačován dříkem šroubu.
  Hlavičkové
      Vodič je stlačován hlavou šroubu.
  Svorníkové
      Vodič je stlačován maticí.
  Plášťové
      Vodič uvnitř proříznutého svorníku velkého průměru je stlačován vnější maticí.
  Příložkové
      Vodič je svírán mezi pevnou částí a příložkou
      pomocí šroubů.
  Sevření kabelových ok
      Spojení dvou plochých částí šroubem.

## Slide 7: Rozebíratelné spoje
Zdířkové svorky
Vodič v dutině objímky je stlačován dříkem šroubu.

## Slide 8: Rozebíratelné spoje
Hlavičkové svorky
Vodič je stlačován hlavou šroubu.

## Slide 9: Rozebíratelné spoje
Svorníkové svorky
Vodič je stlačován maticí.

## Slide 10: Rozebíratelné spoje
Plášťové svorky
Vodič uvnitř proříznutého svorníku velkého průměru je stlačován vnější maticí.

## Slide 11: Rozebíratelné spoje
Příložkové svorky
Vodič je svírán mezi pevnou částí a příložkou pomocí šroubů.

## Slide 12: Rozebíratelné spoje
Sevření kabelových ok
Spojení dvou plochých částí šroubem.

## Slide 13: Rozebíratelné spoje
Ploché násuvné spoje
Sestava tvořená pružnou kovovou dutinkou a plochým tuhým kolíkem, který lze do dutinky zasunout.

## Slide 14: Rozebíratelné spoje
Bezšroubové svorky
  Umožňují odpojitelné připojení vodičů jinak než šrouby
  Stačí konce vodičů pouze odizolovat
  Odpojení vodiče nesmí být možné pouhým vytažením

## Slide 15: Nerozebíratelné spoje
  Nerozebíratelný spoj je takový,
  který se nedá rozebrat a opět složit,
  aniž by došlo k jeho poškození.

## Slide 16: Nerozebíratelné spoje
Upínací jednotky prorážející izolaci
  Umožňuje připojit izolované neupravené vodiče tím, že prorazí nebo prořízne izolaci.
  Může být připojen jeden nebo i více vodičů.

## Slide 17: Ne/rozebíratelné spoje?
Mini PCB connectors with fast connection - Phoenix Contact
https://www.youtube.com/watch?v=g1wK_fPXsiU

## Slide 18: Ukládání vedení
Vedení je možno ukládat
  na omítku
  do omítky
  pod omítku
  do trubek
  do dutých stěn
  do instalačních kanálů
  do přístrojových kanálů
  do lišt
  na kabelové nosné systémy

## Slide 19: Uložení na omítku
Zásady
Jen vodorovně a svisle
Poloměr oblouku R ≥ 4 * d
Upevňovat příchytkami
Krajní příchytky
  80 mm od krabice
  50 mm od oblouku
Rozteč max. 250 mm

## Slide 20: Uložení do omítky
Zásady
Ploché kabely
Aspoň 4 mm pod omítkou
Nikdy na dřevo
V dutinách i bez omítky
Upevnění
  sádrové můstky
  hřebíky s izolací
  lepení
Oblouky
  rozdělení vodičů
  ohybem

## Slide 21: Uložení pod omítku
Zásady
Do drážek
Vyfrézovat krabice, pak drážky
Krabice upevnit hřebíky
Před omítkou sádrové můstky

## Slide 22: Uložení do trubek
Zásady
Poloměry ohybů dostatečné, hlavně
  mezi stěnou a stropem
  mezi dvěma stěnami
Nezdeformovat provizorním uchycením
Po 10 m protahovací krabice
Trubky zatahovat až do krabic
Spojovat spojkami

## Slide 23: Uložení do dutých konstrukcí
Zásady
Kabely odolné proti šíření plamene
Instalační trubky nehořlavé
Plochá vedení nepoužívat
Kabely zajistit proti vytažení z krabic

## Slide 24: Uložení do instalačních kanálů
Zásady
  Kovové kanály nesmějí plnit funkci vodiče PEN
  Prostory pro silnoproudé a sdělovací vedení a zařízení musí být oddělené
  Vodiče v kanálech mají menší zatížitelnost, protože jsou hůře chlazené
  U kovových kanálů
    všechny části pospojovány
    a připojeny na celkové
    vyrovnání potenciálu budovy

## Slide 25: Uložení do instalačních kanálů
Druhy instalačních kanálů
  pro vodiče
    jen pro uložení vodičů
  přístrojové
    pro uložení vodičů
    pro upevnění přístrojů

## Slide 26: Uložení na kabelové nosné systémy
Druhy kabelových nosných systémů
  kabelové žlaby
  kabelové lávky
  drátěné žlaby

## Slide 27: Uložení na kabelové nosné systémy
Kabelové žlaby
  s plným dnem
  děrované

## Slide 28: Uložení na kabelové nosné systémy
Kabelové lávky

## Slide 29: Uložení na kabelové nosné systémy
Drátěné žlaby

## Slide 30: Prostupy vedení zdí a konstrukcemi
Zásady
  Velké stavby se rozdělují protipožárními stěnami na požární úseky.
  Kabely, vodiče nesmějí při požáru umožnit prostup ohně přes protipožární stěny.
  Otvory pro kabely nutno utěsnit ohnivzdorně.

## Slide 31: Prostupy vedení zdí a konstrukcemi
Možnosti
  elastický protipožární tmel
  zpěňující protipožární tmel
  protipožární manžety
  protipožární zátky
  protipožární cihly
  protipožární polštáře
  protipožární pěna
1
2
3
4
5
6
7

## Slide 32: Pohyblivé přívody
Rozdělení
  pevně připojené: vidlice – svorky spotřebiče
  oddělitelné: vidlice – nástrčka
  prodlužovací: vidlice – pohyblivá zásuvka
1
2
3

## Slide 33: Pohyblivé přívody
Zásady
  zákaz montáže vidlic na obou koncích šňůry
  na jednu vidlici jen jeden pohyblivý přívod
  šnůry odlehčit od tahu
  vstupní otvory pro šnůry bez hran
  konce jader žil bez trčících drátků
  ochranný vodič
    zelenožlutý
    delší, aby byl vytržen jako poslední
  chránit krytem nebo polohou před mokrem, provozem
  minimální potřebné délky
  neumísťovat pod koberci
  vždy ochranný vodič PE a ochranný kolík
  venku proudový chránič

## Slide 34: Video
Protipožární ochrana
https://www.youtube.com/watch?v=thKy2KVBO1g&utm_source=sendinblue&utm_campaign=brezen_covic-19&utm_medium=email