## Slide 1
Venkovní a kabelová vedení
Ing. Jaroslav Bernkopf

## Slide 2: Osnova
Druhy vedení
Spojování vedení
Zakončování vedení
Domovní přípojky
Omezovače přepětí
Hlavní domovní vedení

## Slide 3: Druhy vedení
Druhy vedení
venkovní
  holé vodiče
  svazkové izolované vodiče
  závěsné kabely
kabelové

## Slide 4: Druhy vedení
Venkovní vedení – holé vodiče
Vedení prochází těsně kolem objektu. Každý vodič je pomocí síťové svorky vyveden a pomocí přechodky vchází do zdi domu.

## Slide 5: Druhy vedení
Venkovní vedení – holé vodiče

## Slide 6: Druhy vedení
Venkovní vedení – svazkové izolované vodiče
Svazkové izolované vodiče se skládají z několika vodičů pevně svázaných dohromady. Fázové vodiče jsou izolované, nulový vodič může být holý.

## Slide 7: Druhy vedení
Venkovní vedení – svazkové izolované vodiče

## Slide 8: Druhy vedení
Venkovní vedení – svazkové izolované vodiče
1 závěsný hák do děr
2 maticový hák
3 kotevní svorka
4 propichovací svorka

## Slide 9: Druhy vedení
Venkovní vedení – závěsné kabely
Závěsný kabel je zavěšen na nosném laně mezi stožárem a budovou. Není určen pro umístění do země.

## Slide 10: Domovní přípojky
Definice
Domovní přípojka
zařízení, které připojuje zákazníka k síti nízkého napětí
začíná odbočkou z veřejného rozvodného zařízení
končí hlavní domovní pojistkovou skříní

## Slide 11: Domovní přípojky
11
Přípojková skříň
Přípojková skříň: Hlavní domovní skříň = HDS
Venkovní vedení
Sloup
Elektroměrový rozvaděč
Rozvod ke spotřebičům
Hlavní domovní vedení
Bytová rozvodnice
Kabelové vedení
Vedení od elektroměru
Veřejný
rozvod
Stoupací vedení
Odbočka k el-měru
Odbočná rozvodnice
Připojení na veřejný rozvod

## Slide 12: Domovní přípojky
Druhy přípojek
venkovním vedením (vzduchem)
kabelovým vedením (pod zemí)
kombinací obou způsobů

## Slide 13: Domovní přípojky
Venkovním vedením (vzduchem)
Požadavky
Al 16 mm2, Cu 10 mm2
přípojková skříň 2,5 – 3 m nad terénem
plný počet vodičů rozvodného zařízení
Provedení
holé vodiče
svazkové izolované vodiče
závěsné kabely

## Slide 14: Domovní přípojky
Venkovním vedením – holé vodiče

## Slide 15: Domovní přípojky
Venkovním vedením – svazkové izolované vodiče

## Slide 16: Domovní přípojky
Venkovním vedením – závěsné kabely

## Slide 17: Domovní přípojky
Venkovním vedením – závěsné kabely

## Slide 18: Domovní přípojky
Venkovním vedením – závěsné kabely

## Slide 19: Domovní přípojky
Kabelovým vedením (pod zemí)
Požadavky
Al 16 mm2, Cu 10 mm2
přípojková skříň 60 cm nad terénem
plný počet vodičů rozvodného zařízení
Provedení
odbočka z kabelového vedení „T spojkou“
smyčkování
odbočka z venkovního vedení

## Slide 20: Domovní přípojky
Kabelovým vedením – T-spojka
Připojení na veřejný rozvod je mimo naši nemovitost.
Do naší přípojkové skříňky (HDS) ...
... vede kabel od T-spojky.

## Slide 21: Domovní přípojky
Kabelovým vedením – smyčkování
přípojková skříň (HDS)
příchozí kabel veřejného rozvodu
odchozí kabel veřejného rozvodu
hlavní domovní vedení k nemovitosti
chráničky
ochrana kabelu v zemi: cihly, dlaždice
Při smyčkování: přípojka = přípojková skříň

## Slide 22: Domovní přípojky
Kabelovým vedením – smyčkování
Veřejný rozvod přijde až do naší HDS.
Připojení na veřejný rozvod nastane v naší HDS.
Přípojka začíná připojením na veřejný rozvod, končí HDS.
Proto přípojka = HDS.

## Slide 23: Domovní přípojky
Kabelovým vedením - odbočka z venkovního vedení
Přípojka je zde kombinací venkovního a kabelového vedení.

## Slide 24: Domovní přípojky
Uložení kabelu do země
Hloubka uložení H v cm |  | 
V terénu | V chodníku | Ve vozovce nebo krajnici vozovky
35 (s ochranou), 70 | 35 | 100

## Slide 25: Domovní přípojky
Kombinací venkovního a kabelového vedení
Požadavky
Pro venkovní část platí podmínky venkovního,
pro kabelovou podmínky kabelového vedení.

## Slide 26: Domovní přípojky
Kombinací venkovního a kabelového vedení

## Slide 27: Hlavní domovní vedení
Hlavní domovní vedení – HDV
vedení od hlavní domovní skříně k odbočce pro poslední elektroměr
musí být v soustavě TNC
musí být znemožněn černý odběr
průřez vodičů po celé délce stejný
možnost výměny bez stavebních zásahů (trubky, kanály)
jištěno v přípojkové skříni

## Slide 28: Hlavní domovní vedení
Od HDS ...
... k odbočce pro poslední elektroměr

## Slide 29: Video
Bezvýkopová metoda pokládky kabelových vedení
http://elektrika.tv/video/2012/120918_ifk_sokolnice.mp4/